关于综合物流园1#动力中心办公室

分割施工清单

一、需分割的办公室：是203、205、和211室，原每间面积均为142.2平方米，现分割为6个小间，每间面积均为71.1平方米。     
   二、 施工内容：

1、3个隔墙：每间房间在中间位置做1个南北向轻钢龙骨石膏板隔墙，尺寸为：高约3米，长约14米，隔墙主要用材为：轻钢龙骨、石膏板、岩棉夹芯层、铝合金踢脚线、腻子和乳胶漆，

工艺：结构为轻钢龙骨，中间为岩棉夹芯层，面层石膏板，腻子两遍，乳胶漆滚刷两边。隔墙位置原有的消防设施如烟感、喷淋位置要做相应的改动。

2、3个门：成品定制单扇门，和原有的门保持一致，原有的玻璃隔墙要做适当的调整改造。

3、6个房间配电改造：

3.1原有总电箱和房间电箱及电箱内配件保留，原有线路做相应的通断改造。

3.2需在通道现有总配电箱位置旁边增加1个总电箱，总电箱配有3套对应插卡电表和空开。

3.3 增加的3个房间配置：每个房间增加1个电箱，1路空调插座，2路普通插座，1路照明。

3.4电线配置：房间总线：6平方铜线，空调线路：4平方铜线，普通插座线路：2.5平方铜线，照明1.5平方铜线。

三、价格：固定总价。

四、质保期：1年。

五、工程款支付：完工验收合格后，一次性支付到合同价款97%，质保期满后支付剩余3%的质保金。

富通事业部

2025年3月5日